## 招标控制价(1)
莆田第十二中学消防整改工程
预 算 书 (审 后)
审核总价： | 295932
大写： | 贰拾玖万伍仟玖佰叁拾贰圆整
建设单位：
审核单位： |  | （盖章）
审 核 人： |  | （盖章）
日 期： | 2023 年 1 月 15 日

## 工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田第十二中学消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程 | 295932 | 1099
合 计 |  | 295932 | 1099

## 单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 水泵房 | 295932 | 1099
合 计 |  | 295932 | 1099

## 单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 水泵房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 292112
1.1 | 强电改造工程 | 198994
1.2 | 消火栓按钮改造工程 | 44680
1.3 | 消防改造工程 | 45626
1.4 | 通用项目 | 2812
2 | 措施项目费 | 3820
2.1 | 总价措施项目费 | 3472
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1099
2.1.2 | 其他总价措施费 | 787
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 108
2.1.4 | 疫情常态化防控措施费 | 1478
2.2 | 单价措施项目费 | 348
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 295932

## 分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水泵房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电改造工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:双电源控制柜 (2)安装方式:落地 | 台 | 1 | 12530.44 |  | 12530.44
2 | 030404017016 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 (2) XFAP (3)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 10872.64 |  | 10872.64
3 | 030404017017 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 (2) XFAP (3)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 10872.64 |  | 10872.64
4 | 030404017018 | 配电箱 | (1)污水泵控制箱WAC | 台 | 1 | 2157.06 |  | 2157.06
5 | 030404017019 | 配电箱 | (1)总配电箱（市电） (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 5331.26 |  | 5331.26
6 | 030404017020 | 配电箱 | (1)排风机控制箱SBPF (2)壁挂 | 台 | 1 | 3701.19 |  | 3701.19
7 | 030404017021 | 配电箱 | (1)UPS备用电源箱 (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 10236.26 |  | 10236.26
8 | 030411003001 | 桥架 | (1)规格:金属线槽MR-150*200 (2)类型: | m | 12 | 113.29 |  | 1359.48
9 | 030411001010 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:钢管 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 26 | 30.09 |  | 782.34
10 | 030411001011 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 80 | 24.12 |  | 1929.6
11 | 030411001012 | 配管 | (1)(1)名称：电气配管 (2)(2)材质：金属软管 (3)(3)规格：DN50 (4)(4)配置形式：明配 | m | 49 | 75.49 |  | 3699.01
12 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:穿照明线WDZB-BYJ-2.5 (2)规格: (3)名称: (4)配线形式: | m | 324 | 4.41 |  | 1428.84
13 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×2.5 | m | 7.5 | 22.5 |  | 168.75
14 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3×6 | m | 15 | 31.85 |  | 477.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3×6+2*2.5 | m | 3.3 | 41.23 |  | 136.06
16 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×4+1*2.5 | m | 4.2 | 34.55 |  | 145.11
17 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×16 | m | 68 | 75.65 |  | 5144.2
18 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 7.6 | 170.06 |  | 1292.46
19 | 030408001022 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×95+1×50 | m | 200 | 419.76 |  | 83952
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)桥架内布放双绞线缆 六类UTP | m | 15 | 5.57 |  | 83.55
21 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)(1)名称：干包终端头 (2)(2)型号：WDZB-YJY (3)(3)规格：4×950+1×50mm2 (4)(4)材质、类型：铜芯 (5)(5)电压等级(kV)：1KV | 个 | 5 | 354.48 |  | 1772.4
22 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)(1)名称：干包终端头 (2)(2)型号：WDZB-YJY (3)(3)规格：4×35+1×16mm2 (4)(4)材质、类型：铜芯 (5)(5)电压等级(kV)：1KV | 个 | 5 | 189.51 |  | 947.55
23 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)(1)名称：干包终端头 (2)(2)型号：WDZB-YJY (3)(3)规格：4×16mm2 (4)(4)材质、类型：铜芯 (5)(5)电压等级(kV)：1KV | 个 | 16 | 102.09 |  | 1633.44
24 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格: (2)名称:LED防爆双管荧光灯2*35W (3)安装形式: | 套 | 3 | 263.31 |  | 789.93
25 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 16.94 |  | 16.94
26 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:消防应急照明灯具 | 套 | 7 | 77 |  | 539
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:5W DC36V (3)安装形式:壁装
27 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)出口标志灯 (2)1W DC36V | 套 | 4 | 56.54 |  | 226.16
28 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:15W (2)名称:应急吸顶灯(LED) | 套 | 4 | 69.68 |  | 278.72
29 | 030109001007 | 室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | (1)型号:室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 台 | 1 | 3052 |  | 3052
30 | 030109001008 | 加压泵拆除烘干 | (1)型号:室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 台 | 5 | 327 |  | 1635
31 | 031006002001 | 稳压给水设备 | (1)消防稳压泵 2*1.5KW (2)气压罐1800*0.85 (3)阀门管路机组（含出水口可挠性接头，止回阀，单向阀，远传压力表，槽钢底座等） (4)喷淋稳压泵配电箱 | 套 | 1 | 25969.22 |  | 25969.22
32 | 030109001009 | 新装电机重复接地 | (1)型号:室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 组 | 6 | 54.5 |  | 327
33 | 030409002001 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 | m | 28 | 21.71 |  | 607.88
34 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) | 系统/台 | 1 | 465.22 |  | 465.22
35 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) 未发生部分检查工作内容 (2)交流异步机负载调试(低压笼型 电磁控制) | 台 | 6 | 682.46 |  | 4094.76
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)类型:交流供电 (2)名称:输配电装置系统调试 (3)电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 | 337.89 |  | 337.89
消火栓按钮改造工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
火灾报警工程
37 | 030411001013 | 配管 | (1)规格: (2)名称:砖、混凝土结构明配DN20 (3)接地要求: (4)配置形式: | m | 550 | 13.12 |  | 7216
38 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)(1)名称：控制电缆 (2)(2)型号：ZB-RVV | m | 700 | 15.59 |  | 10913
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)规格：4×1.5mm2
39 | 030904003001 | 按钮 | (1)智能编码消火栓报警按钮 | 个 | 80 | 269.15 |  | 21532
40 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试 (2)自动报警系统调试(128点以内) | 系统 | 1 | 5018.85 |  | 5018.85
消防改造工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
41 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)(1)安装部位：室内 (2)(2)材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100(沟槽连接) (3)(3)连接形式：沟槽连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 125 | 133.1 |  | 16637.5
42 | 031003018009 | 沟槽阀门 | (1)(1)类型：蝶阀 (2)(2)规格、压力等级：DN100 (3)(3)连接形式：沟槽 | 个 | 6 | 327.63 |  | 1965.78
43 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | (1)(1)名称：闸阀 (2)(2)型号、规格：DN100 (3)(3)连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 671.95 |  | 671.95
44 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | (1)(1)名称：闸阀 (2)(2)型号、规格：DN150 (3)(3)连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 1096.78 |  | 1096.78
45 | 031003018010 | 沟槽阀门 | (1)(1)类型：止回阀 (2)(2)规格、压力等级：DN100 (3)(3)连接形式：沟槽 | 个 | 1 | 493.77 |  | 493.77
46 | 031003018011 | 沟槽阀门 | (1)止回阀 (2)DN150 | 个 | 1 | 876.94 |  | 876.94
47 | 031003018012 | 沟槽阀门 | (1)(1)类型：流量开关 (2)(2)规格、压力等级：DN100 (3)(3)连接形式：沟槽连接 | 个 | 2 | 1349.64 |  | 2699.28
48 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)三通 (2)DN150×150 | 个 | 5 | 295.43 |  | 1477.15
49 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | (1)同心异径管DN100×80 | 个 | 2 | 193.04 |  | 386.08
50 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | (1)弯头 (2)DN100 | 个 | 46 | 219.69 |  | 10105.74
51 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:混凝土盖板 (2)材料品种:240厚水 | 座 | 2 | 2940.24 |  | 5880.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥实心砖砌 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:200厚，C25混凝土 (4)规格尺寸:1680x1380(过汽车型) (5)图集07SD101-8的页120
52 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 37 | 90.12 |  | 3334.44
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
53 | 030901010002 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:室内消火栓（不含消防带） | 套 | 1 | 785.14 |  | 785.14
54 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PVC110 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 7 | 53.24 |  | 372.68
55 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN25 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PVC塑料管DN25 (4)配置形式:暗配 | m | 62 | 16 |  | 992
56 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 RVV-4*1.5 (4)型号:RVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 50 | 7.3 |  | 365
57 | 030408001023 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆敷设 YJV-5*2.5 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 12 | 24.75 |  | 297
合 计 | [7 empty] | 292111.31

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
安装工程
水泵房
强电改造工程
1 | 安全文明施工费 | 133421 | 0.48 | 640
2 | 其他总价措施费 | 133421 | 0.35 | 467
3 | 施工扬尘防治措施费 | 640 | 9.9 | 63
4 | 疫情常态化防控措施费 | 133421 | 0.66 | 881
消火栓按钮改造工程
1 | 安全文明施工费 | 44815 | 0.48 | 215
2 | 其他总价措施费 | 44815 | 0.35 | 157
3 | 施工扬尘防治措施费 | 215 | 9.9 | 21
4 | 疫情常态化防控措施费 | 44815 | 0.66 | 296
消防改造工程
1 | 安全文明施工费 | 45626 | 0.48 | 219
2 | 其他总价措施费 | 45626 | 0.35 | 160
3 | 施工扬尘防治措施费 | 219 | 9.9 | 22
4 | 疫情常态化防控措施费 | 45626 | 0.66 | 301
通用项目
1 | 安全文明施工费 | 2871 | 0.87 | 25
2 | 其他总价措施费 | 2871 | 0.11 | 3
3 | 施工扬尘防治措施费 | 25 | 9.9 | 2
合 计 |  |  |  | 3472

## 单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水泵房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电改造工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 153.91 |  | 153.91
消火栓按钮改造工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 134.6 |  | 134.6
消防改造工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 58.51 |  | 58.51
合 计 | [7 empty] | 347.02

## 其他项目清单与计价汇总表(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表(1)
暂列金额明细表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表(1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表(1)
总承包服务费计价表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 分部分项工程量清单综合单价分析表(1)
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
水泵房 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
强电改造工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017015 | 配电箱 (1)名称:双电源控制柜 (2)安装方式:落地 | 台 | 1 | 275.01 | 9791.02 |  | 79.08 | 700.01 | 650.7 |  | 1034.62 | 12530.44
1.1 | 30402074T | 双电源控制柜SBAEP | 台 | 1 | 247.45 | 9747.2 |  | 76.46 | 694.91 | 645.96 |  | 1027.08 | 12439.06
1.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2 | 13.78 | 21.91 |  | 1.31 | 2.55 | 2.37 |  | 3.77 | 45.69
2 | 030404017016 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 (2) XFAP (3)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 275.01 | 9565.02 | 9500 | 79.08 | 28.91 | 26.88 |  | 897.74 | 10872.64
2.1 | 30402074T | 成套配电箱安装 XFAP（室内消防泵） | 台 | 1 | 247.45 | 9521.2 | 9500 | 76.46 | 23.81 | 22.14 |  | 890.2 | 10781.26
2.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2 | 13.78 | 21.91 |  | 1.31 | 2.55 | 2.37 |  | 3.77 | 45.69
3 | 030404017017 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 (2) XFAP (3)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 275.01 | 9565.02 | 9500 | 79.08 | 28.91 | 26.88 |  | 897.74 | 10872.64
3.1 | 30402074T | 成套配电箱安装 SWAP（室外消防泵） | 台 | 1 | 247.45 | 9521.2 | 9500 | 76.46 | 23.81 | 22.14 |  | 890.2 | 10781.26
3.2 | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2 | 13.78 | 21.91 |  | 1.31 | 2.55 | 2.37 |  | 3.77 | 45.69
4 | 030404017018 | 配电箱 (1)污水泵控制箱WAC | 台 | 1 | 122.59 | 1835.33 | 1800 |  | 10.9 | 10.13 |  | 178.11 | 2157.06
4.1 | 30402076T | 污水泵控制箱WAC | 台 | 1 | 122.59 | 1835.33 | 1800 |  | 10.9 | 10.13 |  | 178.11 | 2157.06
5 | 030404017019 | 配电箱 (1)总配电箱（市电） (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 247.45 | 4521.2 | 4500 | 76.46 | 23.81 | 22.14 |  | 440.2 | 5331.26
5.1 | 30402074T | 总配电箱（市电） | 台 | 1 | 247.45 | 4521.2 | 4500 | 76.46 | 23.81 | 22.14 |  | 440.2 | 5331.26
6 | 030404017020 | 配电箱 (1)排风机控制箱SBPF (2)壁挂 | 台 | 1 | 157.58 | 2839.04 |  |  | 206.77 | 192.2 |  | 305.6 | 3701.19
6.1 | 30402077T | 排风机控制箱SBPF | 台 | 1 | 157.58 | 2839.04 |  |  | 206.77 | 192.2 |  | 305.6 | 3701.19
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7 | 030404017021 | 配电箱 (1)UPS备用电源箱 (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 247.45 | 9021.2 | 9000 | 76.46 | 23.81 | 22.14 |  | 845.2 | 10236.26
7.1 | 30402074T | UPS备用电源箱 | 台 | 1 | 247.45 | 9021.2 | 9000 | 76.46 | 23.81 | 22.14 |  | 845.2 | 10236.26
8 | 030411003001 | 桥架 (1)规格:金属线槽MR-150*200 (2)类型: | m | 12 | 21.56 | 69.16 |  | 1.01 | 6.33 | 5.88 |  | 9.35 | 113.29
8.1 | 30409065T | 金属线槽MR-150*200 | m | 12 | 21.56 | 69.16 |  | 1.01 | 6.33 | 5.88 |  | 9.35 | 113.29
9 | 030411001010 | 配管 (1)规格:DN25 (2)名称:钢管 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 26 | 11.75 | 12.3 |  | 0.32 | 1.68 | 1.56 |  | 2.48 | 30.09
9.1 | 30412025 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤25mm) | m | 26 | 11.75 | 12.3 |  | 0.32 | 1.68 | 1.56 |  | 2.48 | 30.09
10 | 030411001011 | 配管 (1)规格:DN20 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 80 | 10.2 | 9.12 |  | 0.21 | 1.35 | 1.25 |  | 1.99 | 24.12
10.1 | 30412024 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 80 | 10.2 | 9.12 |  | 0.21 | 1.35 | 1.25 |  | 1.99 | 24.12
11 | 030411001012 | 配管 (1)(1)名称：电气配管 (2)(2)材质：金属软管 (3)(3)规格：DN50 (4)(4)配置形式：明配 | m | 49 | 35.02 | 26.1 |  |  | 4.22 | 3.92 |  | 6.23 | 75.49
11.1 | 30412237T | 金属软管敷设(内径≤50mm 每根长≤1m) | m | 49 | 35.02 | 26.1 |  |  | 4.22 | 3.92 |  | 6.23 | 75.49
12 | 030411004002 | 配线 (1)材质:穿照明线WDZB-BYJ-2.5 (2)规格: (3)名称: (4)配线形式: | m | 324 | 0.97 | 2.6 |  |  | 0.25 | 0.23 |  | 0.36 | 4.41
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
12.1 | 30413005T | 穿照明线WDZB-BYJ-2.5 | 单线 | 324 | 0.97 | 2.6 |  |  | 0.25 | 0.23 |  | 0.36 | 4.41
13 | 030408001016 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×2.5 | m | 7.5 | 2.81 | 14.64 |  | 0.76 | 1.26 | 1.17 |  | 1.86 | 22.5
13.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×2.5 | m | 7.5 | 2.81 | 14.64 |  | 0.76 | 1.26 | 1.17 |  | 1.86 | 22.5
14 | 030408001017 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3×6 | m | 15 | 2.81 | 22.22 |  | 0.76 | 1.78 | 1.65 |  | 2.63 | 31.85
14.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3×6 | m | 15 | 2.81 | 22.22 |  | 0.76 | 1.78 | 1.65 |  | 2.63 | 31.85
15 | 030408001018 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3×6+2*2.5 | m | 3.3 | 3.23 | 29.28 |  | 0.88 | 2.3 | 2.14 |  | 3.4 | 41.23
15.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3×6+2*2.5 五芯电力电缆敷设 | m | 3.3 | 3.23 | 29.28 |  | 0.88 | 2.3 | 2.14 |  | 3.4 | 41.23
16 | 030408001019 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×4+1*2.5 | m | 4.2 | 3.23 | 23.87 |  | 0.88 | 1.93 | 1.79 |  | 2.85 | 34.55
16.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×4+1*2.5 五芯电力电缆敷设 | m | 4.2 | 3.23 | 23.87 |  | 0.88 | 1.93 | 1.79 |  | 2.85 | 34.55
17 | 030408001020 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×16 | m | 68 | 3.66 | 56.82 |  | 0.76 | 4.23 | 3.93 |  | 6.25 | 75.65
17.1 | 30409136T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-4×16 | m | 68 | 3.66 | 56.82 |  | 0.76 | 4.23 | 3.93 |  | 6.25 | 75.65
18 | 030408001021 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 7.6 | 5.82 | 130.99 |  | 0.88 | 9.5 | 8.83 |  | 14.04 | 170.06
18.1 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×35+1×16 五芯电力电缆敷设 | m | 7.6 | 5.82 | 130.99 |  | 0.88 | 9.5 | 8.83 |  | 14.04 | 170.06
19 | 030408001022 | 电力电缆 (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×95+1×50 | m | 200 | 10.91 | 328.02 |  | 0.92 | 23.45 | 21.8 |  | 34.66 | 419.76
19.1 | 30409140T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×95+1×50 五芯电力电缆敷设 | m | 200 | 10.91 | 328.02 |  | 0.92 | 23.45 | 21.8 |  | 34.66 | 419.76
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 15 | 1.32 | 3.16 |  | 0.03 | 0.31 | 0.29 |  | 0.46 | 5.57
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)桥架内布放双绞线缆 六类UTP
20.1 | 30502023 | 桥架内布放双绞线缆 六类UTP | m | 15 | 1.32 | 3.16 |  | 0.03 | 0.31 | 0.29 |  | 0.46 | 5.57
21 | 030408006007 | 电力电缆头 (1)(1)名称：干包终端头 (2)(2)型号：WDZB-YJY (3)(3)规格：4×950+1×50mm2 (4)(4)材质、类型：铜芯 (5)(5)电压等级(kV)：1KV | 个 | 5 | 106.5 | 180.5 |  |  | 19.8 | 18.41 |  | 29.27 | 354.48
21.1 | 30409226T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 5 | 106.5 | 180.5 |  |  | 19.8 | 18.41 |  | 29.27 | 354.48
22 | 030408006008 | 电力电缆头 (1)(1)名称：干包终端头 (2)(2)型号：WDZB-YJY (3)(3)规格：4×35+1×16mm2 (4)(4)材质、类型：铜芯 (5)(5)电压等级(kV)：1KV | 个 | 5 | 66.2 | 87.23 |  |  | 10.59 | 9.84 |  | 15.65 | 189.51
22.1 | 30409223T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 5 | 66.2 | 87.23 |  |  | 10.59 | 9.84 |  | 15.65 | 189.51
23 | 030408006009 | 电力电缆头 (1)(1)名称：干包终端头 (2)(2)型号：WDZB-YJY (3)(3)规格：4×16mm2 (4)(4)材质、类型：铜芯 (5)(5)电压等级(kV)：1KV | 个 | 16 | 31.87 | 50.79 |  |  | 5.7 | 5.3 |  | 8.43 | 102.09
23.1 | 30409222 | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) | 个 | 16 | 31.87 | 50.79 |  |  | 5.7 | 5.3 |  | 8.43 | 102.09
24 | 030412005001 | 荧光灯 (1)规格: (2)名称:LED防爆双管荧光灯2*35W (3)安装形式: | 套 | 3 | 16.66 | 196.53 |  |  | 14.71 | 13.67 |  | 21.74 | 263.31
24.1 | 30414204T | LED防爆双管荧光灯2*35W | 套 | 3 | 16.66 | 196.53 |  |  | 14.71 | 13.67 |  | 21.74 | 263.31
25 | 030404034001 | 照明开关 (1)规格:10A | 个 | 1 | 6.84 | 6.87 |  |  | 0.95 | 0.88 |  | 1.4 | 16.94
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装
25.1 | 30414284T | 单联单控开关 | 套 | 1 | 6.84 | 6.87 |  |  | 0.95 | 0.88 |  | 1.4 | 16.94
26 | 030412004005 | 装饰灯 (1)名称:消防应急照明灯具 (2)规格:5W DC36V (3)安装形式:壁装 | 套 | 7 | 19.89 | 42.45 |  |  | 4.3 | 4 |  | 6.36 | 77
26.1 | 30414156T | 消防应急照明灯具5W DC36V | 套 | 7 | 19.89 | 42.45 |  |  | 4.3 | 4 |  | 6.36 | 77
27 | 030412004006 | 装饰灯 (1)出口标志灯 (2)1W DC36V | 套 | 4 | 19.89 | 25.88 |  |  | 3.16 | 2.94 |  | 4.67 | 56.54
27.1 | 30414156T | 出口标志灯1W DC36V | 套 | 4 | 19.89 | 25.88 |  |  | 3.16 | 2.94 |  | 4.67 | 56.54
28 | 030412001001 | 普通灯具 (1)规格:15W (2)名称:应急吸顶灯(LED) | 套 | 4 | 16.54 | 39.88 |  |  | 3.89 | 3.62 |  | 5.75 | 69.68
28.1 | 30414001T | 应急吸顶灯(LED)-15W | 套 | 4 | 16.54 | 39.88 |  |  | 3.89 | 3.62 |  | 5.75 | 69.68
29 | 030109001007 | 室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 (1)型号:室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 台 | 1 |  | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 252 | 3052
29.1 | 307BC001T | 室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 套 | 1 |  | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 252 | 3052
30 | 030109001008 | 加压泵拆除烘干 (1)型号:室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 台 | 5 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 27 | 327
30.1 | 307BC001T | 加压泵拆除烘干 | 套 | 1 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 135 | 1635
31 | 031006002001 | 稳压给水设备 (1)消防稳压泵 2*1.5KW (2)气压罐1800*0.85 (3)阀门管路机组（含出水口可挠性接头，止回阀，单向阀，远传压力表，槽钢底座等） (4)喷淋稳压泵配电箱 | 套 | 1 | 1772.79 | 21479.42 | 21400 | 287.84 | 147.66 | 137.26 |  | 2144.25 | 25969.22
31.1 | 31009007T | 消防稳压泵 2*1.5KW | 套 | 1 | 1772.79 | 5579.42 | 5500 | 287.84 | 147.66 | 137.26 |  | 713.25 | 8638.22
31.2 | 307BC001T | 气压罐1800*0.85 | 套 | 1 |  | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 585 | 7085
31.3 | 307BC001T | 阀门管路机组（含出水口可挠性接头，止回 | 套 | 1 |  | 4567.26 | 4567.26 |  |  |  |  | 411.05 | 4978.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
阀，单向阀，远传压力表，槽钢底座等）
31.4 | 307BC001T | 喷淋稳压泵配电箱 | 台 | 1 |  | 4832.74 | 4832.74 |  |  |  |  | 434.95 | 5267.69
32 | 030109001009 | 新装电机重复接地 (1)型号:室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 | 组 | 6 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 4.5 | 54.5
32.1 | 307BC001T | 新装电机重复接地 | 组 | 6 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 4.5 | 54.5
33 | 030409002001 | 接地母线 (1)规格:-40*4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 | m | 28 | 9.83 | 7.2 |  | 0.55 | 1.21 | 1.13 |  | 1.79 | 21.71
33.1 | 30410058T | 接地母线敷设(户内接地母线镀锌扁钢-40*4敷设) | m | 28 | 9.83 | 7.2 |  | 0.55 | 1.21 | 1.13 |  | 1.79 | 21.71
34 | 030414004001 | 自动投入装置 (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) | 系统/台 | 1 | 130.02 | 14.92 |  | 231.72 | 25.99 | 24.16 |  | 38.41 | 465.22
34.1 | 30417041T | 自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统(套) | 1 | 130.02 | 14.92 |  | 231.72 | 25.99 | 24.16 |  | 38.41 | 465.22
35 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) 未发生部分检查工作内容 (2)交流异步机负载调试(低压笼型 电磁控制) | 台 | 6 | 274.44 | 60.09 |  | 218.01 | 38.13 | 35.44 |  | 56.35 | 682.46
35.1 | 30406017T | 交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) 未发生部分检查工作内容 | 台 | 6 | 19.56 | 48.38 |  | 5.23 | 5.05 | 4.69 |  | 7.46 | 90.37
35.2 | 30417114 | 交流异步机负载调试(低压笼型 电磁控制) | 台 | 6 | 254.88 | 11.71 |  | 212.78 | 33.08 | 30.75 |  | 48.89 | 592.09
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)类型:交流供电 (2)名称:输配电装置系统调试 (3)电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 | 221.69 | 3.51 |  | 48.36 | 18.88 | 17.55 |  | 27.9 | 337.89
36.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 221.69 | 3.51 |  | 48.36 | 18.88 | 17.55 |  | 27.9 | 337.89
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
消火栓按钮改造工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
火灾报警工程
37 | 030411001013 | 配管 (1)规格: (2)名称:砖、混凝土结构明配DN20 (3)接地要求: (4)配置形式: | m | 550 | 8.74 | 1.89 |  |  | 0.73 | 0.68 |  | 1.08 | 13.12
37.1 | 30412002 | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 550 | 8.74 | 1.89 |  |  | 0.73 | 0.68 |  | 1.08 | 13.12
38 | 030408002001 | 控制电缆 (1)(1)名称：控制电缆 (2)(2)型号：ZB-RVV (3)(3)规格：4×1.5mm2 | m | 700 | 3.13 | 9.49 |  |  | 0.87 | 0.81 |  | 1.29 | 15.59
38.1 | 30409287T | 室内铜芯控制电缆敷设 ZB-RVV-4×1.5 | m | 700 | 3.13 | 9.49 |  |  | 0.87 | 0.81 |  | 1.29 | 15.59
39 | 030904003001 | 按钮 (1)智能编码消火栓报警按钮 | 个 | 80 | 179.75 | 38.09 |  | 0.07 | 15.04 | 13.98 |  | 22.22 | 269.15
39.1 | 30904010 | 按钮安装(消火栓报警按钮)（拆除更换） | 个 | 80 | 179.75 | 38.09 |  | 0.07 | 15.04 | 13.98 |  | 22.22 | 269.15
40 | 030905001001 | 自动报警系统调试 (1)自动报警系统调试 (2)自动报警系统调试(128点以内) | 系统 | 1 | 3648.74 | 104.75 |  | 309.95 | 280.38 | 260.63 |  | 414.4 | 5018.85
40.1 | 30905002 | 自动报警系统调试(128点以内) | 系统 | 1 | 3648.74 | 104.75 |  | 309.95 | 280.38 | 260.63 |  | 414.4 | 5018.85
消防改造工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
41 | 030901002001 | 消火栓钢管 (1)(1)安装部位：室内 (2)(2)材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100(沟槽连接) (3)(3)连接形式：沟槽连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 125 | 52.52 | 53.91 |  | 1.33 | 7.44 | 6.91 |  | 10.99 | 133.1
41.1 | 30901018T | 内外壁热浸镀锌钢管DN100(沟槽连接) | m | 125 | 52.52 | 53.91 |  | 1.33 | 7.44 | 6.91 |  | 10.99 | 133.1
42 | 031003018009 | 沟槽阀门 (1)(1)类型：蝶阀 (2)(2)规格、压力等级：DN100 | 个 | 6 | 73.1 | 181.78 |  | 10.39 | 18.3 | 17.01 |  | 27.05 | 327.63
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)(3)连接形式：沟槽
42.1 | 31005123T | 蝶阀DN100 | 个 | 6 | 73.1 | 181.78 |  | 10.39 | 18.3 | 17.01 |  | 27.05 | 327.63
43 | 030807003005 | 低压法兰阀门 (1)(1)名称：闸阀 (2)(2)型号、规格：DN100 (3)(3)连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 49.25 | 462.6 |  | 32.19 | 37.54 | 34.89 |  | 55.48 | 671.95
43.1 | 30803024T | 闸阀DN100 | 个 | 1 | 49.25 | 462.6 |  | 32.19 | 37.54 | 34.89 |  | 55.48 | 671.95
44 | 030807003006 | 低压法兰阀门 (1)(1)名称：闸阀 (2)(2)型号、规格：DN150 (3)(3)连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 65.41 | 789.81 |  | 32.77 | 61.27 | 56.96 |  | 90.56 | 1096.78
44.1 | 30803026T | 闸阀DN150 | 个 | 1 | 65.41 | 789.81 |  | 32.77 | 61.27 | 56.96 |  | 90.56 | 1096.78
45 | 031003018010 | 沟槽阀门 (1)(1)类型：止回阀 (2)(2)规格、压力等级：DN100 (3)(3)连接形式：沟槽 | 个 | 1 | 73.1 | 316.29 |  | 10.39 | 27.58 | 25.64 |  | 40.77 | 493.77
45.1 | 31005123T | 止回阀DN100 | 个 | 1 | 73.1 | 316.29 |  | 10.39 | 27.58 | 25.64 |  | 40.77 | 493.77
46 | 031003018011 | 沟槽阀门 (1)止回阀 (2)DN150 | 个 | 1 | 111.44 | 568.83 |  | 29.73 | 48.99 | 45.54 |  | 72.41 | 876.94
46.1 | 31005125T | 止回阀DN150 | 个 | 1 | 111.44 | 568.83 |  | 29.73 | 48.99 | 45.54 |  | 72.41 | 876.94
47 | 031003018012 | 沟槽阀门 (1)(1)类型：流量开关 (2)(2)规格、压力等级：DN100 (3)(3)连接形式：沟槽连接 | 个 | 2 | 73.1 | 1009.22 |  | 10.39 | 75.4 | 70.09 |  | 111.44 | 1349.64
47.1 | 31005123T | 流量开关DN100 | 个 | 2 | 73.1 | 1009.22 |  | 10.39 | 75.4 | 70.09 |  | 111.44 | 1349.64
48 | 030804001007 | 低压碳钢管件 (1)三通 (2)DN150×150 | 个 | 5 | 93.46 | 142.77 |  | 2.97 | 16.5 | 15.34 |  | 24.39 | 295.43
48.1 | 30802420T | 三通DN150×150 | 个 | 5 | 93.46 | 142.77 |  | 2.97 | 16.5 | 15.34 |  | 24.39 | 295.43
49 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 个 | 2 | 67.58 | 86.5 |  | 2.22 | 10.78 | 10.02 |  | 15.94 | 193.04
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)同心异径管DN100×80
49.1 | 30802418T | 同心异径管DN100×80 | 个 | 2 | 67.58 | 86.5 |  | 2.22 | 10.78 | 10.02 |  | 15.94 | 193.04
50 | 030804001009 | 低压碳钢管件 (1)弯头 (2)DN100 | 个 | 46 | 68.02 | 107.63 |  | 2.22 | 12.27 | 11.41 |  | 18.14 | 219.69
50.1 | 30802418T | 弯头DN100 | 个 | 46 | 68.02 | 107.63 |  | 2.22 | 12.27 | 11.41 |  | 18.14 | 219.69
51 | 040205001001 | 人（手）孔井 (1)盖板材质、规格:混凝土盖板 (2)材料品种:240厚水泥实心砖砌 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:200厚，C25混凝土 (4)规格尺寸:1680x1380(过汽车型) (5)图集07SD101-8的页120 | 座 | 2 | 970.76 | 1398.61 |  | 11.16 | 164.23 | 152.71 |  | 242.75 | 2940.24
51.1 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 2.724 | 436.79 | 385.24 |  | 3.63 | 56.97 | 52.96 |  | 84.2 | 1019.79
51.2 | 40501005T | C25排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.927 | 178.18 | 407.92 |  | 0.51 | 40.48 | 37.63 |  | 59.82 | 724.54
51.3 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 9.24 | 27.09 | 5.36 |  | 0.22 | 2.25 | 2.1 |  | 3.33 | 40.35
51.4 | 40501104T | C30预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.433 | 333.07 | 546.08 |  | 0.32 | 60.68 | 56.41 |  | 89.69 | 1086.25
51.5 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.433 | 117.7 | 23.77 |  | 14.85 | 10.79 | 10.03 |  | 15.94 | 193.08
51.6 | 40304003 | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.051 | 588.21 | 3926.67 |  | 66.03 | 316.08 | 293.82 |  | 467.17 | 5657.98
51.7 | 40903071T | 电缆井设置(井盖安装(套) 混凝土盖、座) | 套 | 2 | 55.52 | 436.58 |  |  | 33.95 | 31.56 |  | 50.18 | 607.79
52 | 010101007001 | 管沟土方 (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 37 | 72.86 | 0.11 |  |  | 5.03 | 4.68 |  | 7.44 | 90.12
52.1 | 31011213 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 37 | 72.86 | 0.11 |  |  | 5.03 | 4.68 |  | 7.44 | 90.12
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
53 | 030901010002 | 室内消火栓 (1)型号、规格:室内消火栓（不含消防带） | 套 | 1 | 115.55 | 503.07 |  | 0.27 | 60.65 | 40.77 |  | 64.83 | 785.14
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
53.1 | 30901074T | 室内消火栓(暗装)普通(公称直径单栓65mm以内) | 套 | 1 | 115.55 | 503.07 |  | 0.27 | 60.65 | 40.77 |  | 64.83 | 785.14
54 | 031001006002 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PVC110 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 7 | 21.88 | 20.07 |  | 0.02 | 4.11 | 2.76 |  | 4.4 | 53.24
54.1 | 31001345T | 室内塑料给水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 7 | 21.88 | 20.07 |  | 0.02 | 4.11 | 2.76 |  | 4.4 | 53.24
55 | 030411001014 | 配管 (1)材质:PVC (2)规格:DN25 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PVC塑料管DN25 (4)配置形式:暗配 | m | 62 | 8.9 | 3.71 |  |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.32 | 16
55.1 | 30412203T | 砖、混凝土结构暗配 PVC塑料管DN25 | m | 62 | 8.9 | 3.71 |  |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.32 | 16
56 | 030411004003 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 RVV-4*1.5 (4)型号:RVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 50 | 1.2 | 4.56 |  |  | 0.56 | 0.38 |  | 0.6 | 7.3
56.1 | 30413045T | 穿多芯软导线 RVV-4*1.5 | m | 50 | 1.2 | 4.56 |  |  | 0.56 | 0.38 |  | 0.6 | 7.3
57 | 030408001023 | 电力电缆 (1)型号:YJV (2)规格:5*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内铜芯电力电缆敷设 YJV-5*2.5 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 12 | 2.82 | 15.63 |  | 1.06 | 1.91 | 1.29 |  | 2.04 | 24.75
57.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-5*2.5 | m | 12 | 2.82 | 15.63 |  | 1.06 | 1.91 | 1.29 |  | 2.04 | 24.75

## 单价措施项目清单综合单价分析表(1)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
水泵房 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
强电改造工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 43.8 | 81.34 |  | 8.76 | 7.51 |  | 12.51 |  | 153.91
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 125.133 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
消火栓按钮改造工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 38.3 | 71.13 |  | 7.66 | 6.57 |  | 10.94 |  | 134.6
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 109.429 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
消防改造工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 0 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 16 | 29.72 |  | 4.57 | 3.2 |  | 5.03 |  | 58.51
4.1 | BJ-9 | 消防工程脚手架搭拆费 | 元 | 5.777 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
4.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 7.659 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
4.3 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 32.282 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 主要材料设备项目与价格表(1)
主要材料设备项目与价格表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总表(1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 55209.22
二 |  | 材料
1 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 2.466 | 4.111 | 10.14
2 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.053 | 3674 | 194.87
3 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.7 | 10.3 | 7.21
4 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.106 | 10.33 | 1.09
5 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.038 | 11.48 | 0.44
6 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.634 | 10.18 | 26.81
7 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 0.672 | 9.67 | 6.5
8 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 0.818 | 4.111 | 3.36
9 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 19.422 | 5.27 | 102.35
10 | 01190020 | 槽钢 | 综合 | m | 6.06 | 17.44 | 105.69
11 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 0.6 | 5.4 | 3.24
12 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 0.24 | 4.88 | 1.17
13 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.034 | 4.83 | 0.17
14 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 9.793 | 4.79 | 46.91
15 | 01291870 | 热轧厚钢板 | δ20 | kg | 0.058 | 4.79 | 0.28
16 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 4.434 | 48.67 | 215.81
17 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.008 | 3.67 | 0.03
18 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.35 | 3.27 | 1.14
19 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 5.944 | 0.41 | 2.44
20 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 1.68 | 0.11 | 0.18
21 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 5.48 | 0.28 | 1.53
22 | 02270001 | 白布 |  | kg | 13.765 | 25.11 | 345.64
23 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.536 | 5.29 | 8.13
24 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 1.075 | 5.48 | 5.89
25 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.348 | 9.93 | 3.45
26 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 45.76 | 0.06 | 2.75
27 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 1626.606 | 0.1 | 162.66
28 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 280.084 | 0.12 | 33.61
29 | 03011170 | 镀锌螺钉 | M2～5×4～50 | 个 | 163.2 | 0.04 | 6.53
30 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 16.377 | 0.22 | 3.6
31 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 2.08 | 0.39 | 0.81
32 | 03014530 | 精制六角带帽螺栓 | M20×80 | 套 | 0.192 | 1.65 | 0.32
33 | 03014550 | 精制六角带帽螺栓 | M22×90 | 套 | 0.192 | 2.68 | 0.51
34 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 5.742 | 6.46 | 37.09
35 | 03015350 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 4.12 | 0.62 | 2.55
36 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 17.78 | 6.15 | 109.35
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 33.598 | 0.93 | 31.25
38 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 2.373 | 92.04 | 218.41
39 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.9 | 1.17 | 1.05
40 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1.281 | 6.68 | 8.56
41 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.505 | 36.99 | 18.68
42 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 11.462 | 5.13 | 58.8
43 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 1.627 | 6.55 | 10.66
44 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.111 | 4.78 | 0.53
45 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.239 | 8.85 | 2.11
46 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.47 | 3.66 | 1.72
47 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 3.359 | 0.44 | 1.48
48 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 24.72 | 0.23 | 5.69
49 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.012 | 2.12 | 0.03
50 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.072 | 15.04 | 1.08
51 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 3.852 | 8.88 | 34.21
52 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 0.795 | 10.22 | 8.12
53 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 1991.023 | 0.04 | 79.64
54 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.16 | 0.88 | 0.14
55 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.224 | 7.1 | 8.69
56 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.9 | 7.1 | 6.39
57 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 1.911 | 7.1 | 13.57
58 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 0.198 | 7.1 | 1.41
59 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.698 | 42.48 | 29.65
60 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 5.25 | 4.48 | 23.52
61 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 3 | 4.07 | 12.21
62 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 204.336 | 0.367 | 74.99
63 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 587.281 | 0.385 | 226.1
64 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.755 | 171.84 | 129.7
65 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.805 | 171.84 | 310.12
66 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.903 | 121.36 | 109.55
67 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 92.383 | 0.18 | 16.63
68 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 1484.58 | 0.43 | 638.37
69 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.048 | 1379 | 65.83
70 | 05030650 | 板枋材 |  | m3 | 0.002 | 2075 | 4.15
71 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.51 | 11.97 | 6.1
72 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.127 | 10.73 | 1.37
73 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.746 | 8.92 | 24.5
74 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.144 | 9.36 | 1.35
75 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.58 | 13.27 | 7.69
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 1.05 | 7.08 | 7.43
77 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 17.619 | 8.94 | 157.51
78 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.833 | 6.02 | 5.02
79 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.151 | 6.02 | 0.91
80 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.648 | 7.26 | 4.71
81 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.63 | 5.54 | 3.49
82 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.373 | 11.79 | 4.4
83 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 2.254 | 25.4 | 57.25
84 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.252 | 5.75 | 1.45
85 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 0.011 | 31.12 | 0.35
86 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.105 | 6.64 | 0.7
87 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.35 | 7.53 | 2.63
88 | 14350270 | 酒精 | 工业用 99.5% | kg | 0.39 | 5.75 | 2.24
89 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.35 | 2.92 | 1.02
90 | 14350890 | 润滑剂 |  | kg | 0.124 | 4.12 | 0.51
91 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 5.215 | 3.57 | 18.62
92 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 2.566 | 4.01 | 10.29
93 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.856 | 21.35 | 18.27
94 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.07 | 14.76 | 1.03
95 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.062 | 7.56 | 0.47
96 | 15010410 | 石棉橡胶板 | δ3-6 | kg | 1.623 | 7.3 | 11.85
97 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.577 | 7.27 | 4.19
98 | 15130190 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 |  | kg | 0.66 | 8.26 | 5.45
99 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.015 | 6.598 | 0.1
100 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 82.4 | 6.598 | 543.68
101 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 26.78 | 9.8 | 262.44
102 | 17030140 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 126.875 | 52.16 | 6617.8
103 | 17030290 | JDG管 |  | m | 566.5
104 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.1 | 6.02 | 0.6
105 | 17071420 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 0.012 | 13.12 | 0.16
106 | 17190001 | 金属软管 |  | m | 50.47 | 12 | 605.64
107 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 1.83 | 11.04 | 20.2
108 | 17252690 | 塑料给水管 | Φ110 | m | 7.112 | 16.22 | 115.36
109 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.006 | 10.65 | 0.07
110 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.214 | 3.76 | 0.8
111 | 18011330 | 弯头DN100 |  | 个 | 46.46 | 55.47 | 2577.14
112 | 18011330 | 同心异径管DN100×80 |  | 个 | 2.02 | 35.67 | 72.05
113 | 18011350 | 三通 | DN150×150 | 个 | 5.05 | 62.02 | 313.2
114 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 52.118 | 2.52 | 131.34
115 | 18091780 | 室内塑料给水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 2.156 | 10 | 21.56
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 17.469 | 0.88 | 15.37
117 | 18150540 | 金属软管接头 | DN50 | 个 | 131.222 | 3.71 | 486.83
118 | 18150690 | 沟槽式管接头 | DN100 | 副 | 4.646 | 21.51 | 99.94
119 | 18150690 | 沟槽式管接头 | DN100 | 副 | 106.858 | 22 | 2350.88
120 | 18150710 | 沟槽式管接头 | DN150 | 副 | 11.615 | 34.25 | 397.81
121 | 18151100 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 12.24 | 8.25 | 100.98
122 | 18250130 | 管卡(钢管用) | DN20 | 个 | 98.88 | 1 | 98.88
123 | 18250140 | 管卡(钢管用) | DN25 | 个 | 22.227 | 1.18 | 26.23
124 | 18250320 | 金属软管卡 | DN50 | 个 | 144.256 | 0.53 | 76.46
125 | 18251690 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 14 | 14.6 | 204.4
126 | 18251690 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 4 | 26.11 | 104.44
127 | 18251710 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 套 | 2 | 26.11 | 52.22
128 | 19000920 | 闸阀DN100 |  | 个 | 1 | 458.41 | 458.41
129 | 19000950 | 闸阀DN150 |  | 个 | 1 | 784 | 784
130 | 19002210 | 流量开关 | DN100 | 个 | 2 | 946.9 | 1893.8
131 | 19002230 | 止回阀 | DN150 | 个 | 1 | 501 | 501
132 | 19002300 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.038 | 10.22 | 0.39
133 | 19002300 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.152 | 10.22 | 1.55
134 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.004 | 12.58 | 0.05
135 | 19010590 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.024 | 16.65 | 0.4
136 | 19070040 | 蝶阀DN100 |  | 个 | 6 | 142.48 | 854.88
137 | 19070040 | 蝶阀DN100 |  | 个 | 1 | 276.99 | 276.99
138 | 23030160 | 室内消火栓 |  | 套 | 1 | 500 | 500
139 | 23410080 | 按钮安装(消火栓报警按钮)（拆除更换） |  | 只 | 80 | 31.86 | 2548.8
140 | 23450190 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 568.4 | 0.62 | 352.41
141 | 24110100 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 0.024 | 35 | 0.84
142 | 24110120 | 压力表 | 带弯带阀 0~1.6MPa | 块 | 0.25 | 45 | 11.25
143 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.192 | 35 | 6.72
144 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.192 | 15 | 2.88
145 | 24690070 | 压力表补芯 |  | 个 | 0.024 | 5.21 | 0.13
146 | 25000020 | LED防爆双管荧光灯2*35W |  | 套 | 3.03 | 192 | 581.76
147 | 25000020 | 消防应急照明灯具5W | DC36V | 套 | 7.07 | 37.62 | 265.97
148 | 25000020 | 出口标志灯1W | DC36V | 套 | 4.04 | 21.22 | 85.73
149 | 25000020 | 应急吸顶灯(LED)-15W |  | 套 | 4.04 | 37.62 | 151.98
150 | 26050010 | 单控单联暗开关 | (普通) 10A | 个 | 1.02 | 5.18 | 5.28
151 | 27060130 | 接地母线 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 28.42 | 6.47 | 183.88
152 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 1.26 | 2.48 | 3.12
153 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 2.765 | 22.12 | 61.16
154 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 1.25 | 13.27 | 16.59
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
155 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 18.737 | 4.42 | 82.82
156 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 4.8 | 11.5 | 55.2
157 | 28000010 | 穿照明线WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 375.84 | 2.11 | 793.02
158 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 5.56 | 38.05 | 211.56
159 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.079 | 3.02 | 36.48
160 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV-4*1.5 | m | 54 | 4.05 | 218.7
161 | 28031910 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.0 | m | 15.27 | 0.73 | 11.15
162 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 10.535 | 1.63 | 17.17
163 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 126.308 | 3.28 | 414.29
164 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 2.7 | 4.73 | 12.77
165 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 7.84 | 3.29 | 25.79
166 | 28032160 | 阻然铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | ZR-RVS 2×1.5 | m | 36.64 | 3.42 | 125.31
167 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4×95+1×50 | m | 202 | 318.293 | 64295.19
168 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-4×2.5 | m | 7.575 | 10.703 | 81.08
169 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-3×6 | m | 15.15 | 18.205 | 275.81
170 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-3×6+2*2.5 | m | 3.333 | 24.629 | 82.09
171 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-4×4+1*2.5 | m | 4.242 | 19.272 | 81.75
172 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-4×16 | m | 68.68 | 52.47 | 3603.64
173 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 7.676 | 125.279 | 961.64
174 | 28110640 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×2.5 | m | 12.12 | 11.68 | 141.56
175 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆敷设 | ZB-RVV-4×1.5 | m | 710.5 | 8.47 | 6017.94
176 | 28270120 | 桥架内布放双绞线缆 | 六类UTP | m | 15.75 | 2.97 | 46.78
177 | 29010060 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 200×100 | m | 12.12 | 66.89 | 810.71
178 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 2.8 | 3.88 | 10.86
179 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 4.017 | 0.16 | 0.64
180 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 12.36 | 0.06 | 0.74
181 | 29060320 | 金属软管 | Φ25 | m | 4.944 | 1.95 | 9.64
182 | 29060640 | PVC电工套管(中型) | Φ32 | m | 65.72 | 3.39 | 222.79
183 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 793.1 | 0.31 | 245.86
184 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 226.6 | 0.05 | 11.33
185 | 29061850 | 套接管 |  | m | 0.744 | 2.65 | 1.97
186 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 18.27 | 0.53 | 9.68
187 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.33 | 5.4
188 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 79.95 | 3.54 | 283.02
189 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 23.5 | 6.19 | 145.47
190 | 29090370 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 23.5 | 21.24 | 499.14
191 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 11.33 | 2.65 | 30.02
192 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 453.2 | 0.12 | 54.38
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
193 | 29170190 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 131.222 | 0.49 | 64.3
194 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 21.698 | 30.17 | 654.63
195 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 191.848 | 3.15 | 604.32
196 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 51.29 | 7.76 | 398.01
197 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 34.938 | 0.13 | 4.54
198 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 0.46 | 258.62 | 118.97
199 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.23 | 5.17 | 1.19
200 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.23 | 60.34 | 13.88
201 | 34050040 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.12 | 212.39 | 25.49
202 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 29.925 | 7.96 | 238.2
203 | 34090360 | 充电电池 | 5# | 节 | 10 | 3.1 | 31
204 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 0.554 | 0.688 | 0.38
205 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 12 | 0.688 | 8.25
206 | 34110080 | 水 |  | m3 | 15.488 | 3.4 | 52.66
207 | 34110085 | 水 |  | kg | 2.886 | 0.003 | 0.01
208 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 62.992 | 0.88 | 55.43
209 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.018 | 6.19 | 0.11
210 | 36010120 | 混凝土井盖井座 |  | 套 | 2 | 407.08 | 814.16
211 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 105.121 | 1 | 105.12
212 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 114.641 | 1 | 114.64
213 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 200.894 | 1 | 200.89
214 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 4.784 | 1 | 4.78
215 | 49011034 | 双电源控制柜SBAEP |  | 台 | 1 | 9726 | 9726
216 | 49019037 | 排风机控制箱SBPF |  | 台 | 1 | 2800 | 2800
217 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.957 | 242.292 | 231.77
218 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.039 | 266.162 | 10.29
219 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.002 | 416.697 | 0.94
220 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.941 | 387.38 | 364.49
221 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.439 | 402.91 | 177.08
三 |  | 设备
1 | 49011018 | 阀门管路机组（含出水口可挠性接头，止回阀，单向阀，远传压力表，槽钢底座等） |  | 套 | 1 | 4567.26 | 4567.26
2 | 49011018 | 喷淋稳压泵配电箱 |  | 台 | 1 | 4832.74 | 4832.74
3 | 49011018 | 气压罐1800*0.85 |  | 套 | 1 | 6500 | 6500
4 | 49011018 | 室内消火栓加压泵30KW修理包线圈 |  | 套 | 1 | 2800 | 2800
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | 49011018 | 加压泵拆除烘干 |  | 套 | 1 | 1500 | 1500
6 | 49011018 | 新装电机重复接地 |  | 套 | 6 | 50 | 300
7 | 49019057 | 污水泵控制箱WAC |  | 台 | 1 | 1800 | 1800
8 | 79011050 | 消防稳压泵 | 2*1.5KW | 套 | 1 | 5500 | 5500
9 | 79019058 | 总配电箱（市电） |  | 台 | 1 | 4500 | 4500
10 | 79019058 | 成套配电箱安装 | XFAP（室内消防泵） | 台 | 1 | 9500 | 9500
11 | 79019058 | 成套配电箱安装 | SWAP（室外消防泵） | 台 | 1 | 9500 | 9500
12 | 79019058 | UPS备用电源箱 |  | 台 | 1 | 9000 | 9000
四 |  | 施工机具
1 | 98030010 | 电压比测试仪(变比电桥) |  | 台班 | 0.442 | 155.89 | 68.86
2 | 98030020 | 交流稳压电源 |  | 台班 | 8 | 9 | 72
3 | 98030040 | 三相精密测试电源 |  | 台班 | 0.442 | 74.6 | 32.95
4 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 3.03 | 63.76 | 193.19
5 | 98030060 | 直流稳压电源 |  | 台班 | 8 | 16.6 | 132.8
6 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 1.518 | 45.87 | 69.63
7 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.015 | 6.03 | 0.09
8 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 13.101 | 6.83 | 89.48
9 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
10 | 98090050 | 转速表 |  | 台班 | 3.03 | 17.26 | 52.3
11 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 6.544 | 39.84 | 260.71
12 | 98110150 | 交/直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 0.8 | 7.91 | 6.33
13 | 98110190 | 接地引下线导通电阻测试仪 |  | 台班 | 0.5 | 14.55 | 7.28
14 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 6.075 | 5.51 | 33.47
15 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 3.871 | 17.08 | 66.12
16 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 3.619 | 213.84 | 773.82
17 | 98470450 | 火灾探测器试验器 |  | 台班 | 2.5 | 4.27 | 10.68
18 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
19 | 99030810 | 钻孔机 |  | 台班 | 0.555 | 20.68 | 11.48
20 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.25 | 372.14 | 93.04
21 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.623 | 384.65 | 239.7
22 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.008 | 567.854 | 4.77
23 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.038 | 466.2 | 17.53
24 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.07 | 153.83 | 10.83
25 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.017 | 332.52 | 5.73
26 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.67 | 621.62 | 416.55
27 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.008 | 863.061 | 7.25
28 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.461 | 541.52 | 249.64
29 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.005 | 39.14 | 0.18
30 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.012 | 23.86 | 0.28
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
31 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 0.096 | 31.61 | 3.03
32 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.013 | 20.413 | 0.27
33 | 99191390 | 滚刮机 |  | 台班 | 1.64 | 61.45 | 100.78
34 | 99191400 | 滚槽机 |  | 台班 | 2.218 | 61.11 | 135.54
35 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.016 | 52.72 | 0.82
36 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.004 | 24.13 | 0.1
37 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.003 | 30.61 | 0.08
38 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.012 | 80.63 | 0.97
39 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.29 | 6.02 | 1.75
40 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.322 | 54.77 | 72.41
41 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.026 | 89.46 | 2.33
42 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.006 | 103.61 | 0.58
43 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.455 | 60.84 | 27.71
44 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 0.402 | 60.84 | 24.47
45 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.558 | 34.44 | 19.22
46 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.001 | 32.236 | 0.05
47 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.587 | 16.45 | 9.66
48 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.001 | 16.736 | 0.02
49 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 0.105 | 22.9 | 2.41
50 | 99450382 | 开孔机 | 开孔直径200mm | 台班 | 0.275 | 189.67 | 52.16
51 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 7.314 | 1 | 7.31
52 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.005 | 49 | 0.23
53 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.025 | 25 | 0.63

## 承包人提供的主要材料和设备清单(招标)(1)
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：莆田第十二中学消防整改工程 安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
累计比例： | [7 empty] | 0