附件2

莆田市城厢区集中式供水单位水质卫生检测情况表（2019年第二季度）

| 单位名称 | 水质类型 | 检测项目 | 本次检测 份数（份） | 本次合格 份数（份） | 本次 合格率 | 累计检测 份数（份） | 累计合格 份数（份） | 累计 合格率 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田市城厢区华亭紫峰供水有限公司 | 进厂水源水 | PH值、锰、铁、氯化物、硫酸盐、氟化物、铬（六价）、氨氮、硝酸盐、类大肠菌群 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | 出厂水 | 色度、浑浊度、臭和味、PH值、肉眼可见物、总硬度、锰、铁、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、铬（六价）、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、PH值、肉眼可见物、总硬度、锰、铁、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、铬（六价）、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯 | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |  |

| 单位名称 | 水质类型 | 检测项目 | 本次检测 份数（份） | 本次合格 份数（份） | 本次 合格率 | 累计检测 份数（份） | 累计合格 份数（份） | 累计 合格率 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田市城厢区朝阳自来水有限公司 | 进厂水源水 | PH值、锰、铁、氯化物、硫酸盐、氟化物、铬（六价）、氨氮、硝酸盐、类大肠菌群 | 3 | 2 | 66.66% | 6 | 5 | 83.33% | 铁测定值为0.33mg/L，标准要求≤0.3 mg/L |
|  | 出厂水 | 色度、浑浊度、臭和味、PH值、肉眼可见物、总硬度、锰、铁、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、铬（六价）、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、PH值、肉眼可见物、总硬度、锰、铁、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、铬（六价）、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯 | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |  |

| 单位名称 | 水质类型 | 检测项目 | 本次检测 份数（份） | 本次合格 份数（份） | 本次 合格率 | 累计检测 份数（份） | 累计合格 份数（份） | 累计 合格率 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田市城厢区厢东自来水有限公司 | 进厂水源水 | PH值、锰、铁、氯化物、硫酸盐、氟化物、铬（六价）、氨氮、硝酸盐、类大肠菌群 | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |  |
|  | 出厂水 | 色度、浑浊度、臭和味、PH值、肉眼可见物、总硬度、锰、铁、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、铬（六价）、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、PH值、肉眼可见物、总硬度、锰、铁、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、铬（六价）、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯 | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |  |

注：1.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。

填报单位（盖章）：城厢区卫生局卫生监督所                                  填报日期：2019年06月20日